附件：

江油市传染病医院
电梯维保服务采购需求
一、项目名称、数量、预算金额（可以列清单）:
	序号
	项目名称
	数量（台）
	维保时限
	预算金额（万元）

	1
	电梯维保服务
	6
	1年
	2.16


二、项目类型:服务类
三、拟用采购方式及评审方法：院内比选（综合评分法）
四、投标人资格要求
1.投标人须为独立法人企业，具备有效的营业执照。
2.持有有效《特种设备生产许可证（电梯安装含修理）》，具备B级及以上曳引驱动乘客电梯许可范围，具备独立开展电梯维保、年检配合、故障大修的能力。
3.派驻现场作业人员必须持有特种设备作业人员证（电梯修理T证），人证合一，持证上岗。
4.近3年内无特种设备安全事故、无市场监管部门行政处罚记录、无维保失信黑名单记录。
5.不接受联合体投标，不允许分包、转包本项目服务。
五、服务要求（核心硬性条款）
（一）日常维保服务（全年全覆盖）
1.严格按照《特种设备安全法》《电梯维护保养规则（TSG T5002-2017）》《电梯制造与安装安全规范（GB7588）》执行：
2.每台电梯每月不少于2次定期全面维保，包含清洁、润滑、紧固、调试、隐患排查，每次维保留存纸质+电子记录，甲方可随时抽查。
3.维保范围涵盖：曳引系统、门机系统、控制系统、导轨、导靴、安全钳、缓冲器、五方对讲、应急照明、警铃、层门门锁、底坑部件等全部电梯结构与电气系统。
4.免费处理日常轻微配件损耗（传感器、触点、按钮、接触器、密封件、小五金配件等常规易损件）。
5.建立单台电梯维保台账、隐患台账、整改台账，每月向院方总务科室提交维保报告及隐患整改清单。
（二）应急抢修服务
1.实行7×24小时全天候应急响应，全年无休。
2.院内故障报修：10分钟响应，30分钟到达现场。
3.普通故障1小时内修复；重大故障当日制定整改方案、限时完工，保障医用电梯、急救梯优先恢复运行。
4.发生困人事故必须优先解救、规范处置，全程记录报备院方，杜绝次生安全事故。
（三）年度检验全包服务（本项目核心内容）
中标单位全权负责全部年检工作及所有费用，包含但不限于：
1.负责6台电梯年度特种设备定期检验申报、对接特检院全程事宜。
2.负责限速器年度校验、安全性能试验、自检整改。
3.负责年检前全面排查、故障整改、隐患闭环，确保所有电梯一次性通过年检。
4.承担全部年检检测费、校验费、复检费、整改耗材人工费。
5.负责领取《电梯年度检验合格报告》《特种设备使用标志》，整理全套年检档案交付院方存档。
6.若因维保不到位导致年检不合格、无法取证、限期整改、行政处罚，全部责任及费用由中标单位承担，且院方有权扣除服务费、终止合同。
（四）医院特殊保障要求
1.急救梯、住院病床梯优先维保、优先抢修、优先年检，不得影响病患转运、急救工作。
维保、检修作业避开就诊高峰，作业现场做好围挡、警示、安全防护。
2.严格遵守医院院感、安防、门禁管理制度，工作人员统一着装、文明作业。
3.重大节假日、疫情、突发应急期间，必须安排专人在岗值守，保障电梯零停运故障。
六、商务要求
（一）、服务期限：自合同签订之日起1年。
（二）、报价要求
1.投标报价为6台电梯全年全包总价，包含：人工费、差旅费、常规易损配件费、抢修费、年检费、校验费、复检费、资料费、税费、管理费等一切费用。
2.投标报价为固定总价，合同期内不再产生任何新增费用，如更换合同内免费处理配件以外的电梯部件，双方另外协商并签订修理协议。
3.严禁低价恶性竞标，恶意低价中标后不作为、偷减维保频次的，院方无条件清退。
（三）、付款方式
1. 按年度支付，甲方应于年度服务到期前 30 日，向乙方开具合法有效发票，将本年度服务费用支付至甲方指定账户

2.全年年检全部合格、资料齐全、无安全事故、月度考核达标，全额结算。
3.出现维保缺岗、漏保、故障超时处理、年检不合格、安全隐患未整改，按次扣罚服务费。
七、违约条款
1.中标单位不得转包、分包，一经发现立即终止合同、扣除全款。
2.因维保不当造成电梯损坏、人员被困、安全事故，全部经济损失及法律责任由乙方承担。
3.全年累计3次以上服务不达标，院方有权单方面终止合同，不予续期。
八、评标办法（综合评分法 100分）
1. 投标报价（40分）
以有效投标最低价为基准价，其价格分为满分，报价得分满分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×30%（计算后保留小数点后两位）。
2. 企业资质与实力（20分）
含电梯维修资质、人员持证情况、设备、技术团队配置。
3. 同类业绩（15分）
近三年电梯维保、年检项目合同业绩，业绩越多得分越高，每提供一个给3分。
4. 服务方案与应急保障（20分）
维保方案、年检方案、应急抢修预案、隐患整改机制，每提供一个5分。
5. 信誉与承诺（5分）
无处罚记录、无失信记录、服务承诺书完整性，缺一项扣1.5分。
九、投标文件组成
1.投标函、法定代表人身份证明、授权委托书
2.营业执照、资质证书、人员作业证书
3.近三年业绩合同复印件
4.详细维保方案、年检实施方案、应急方案
5.服务承诺、安全承诺书、无事故承诺书
6.分项报价及总报价清单
十、其他说明
1.投标人可自行到现场踏勘6台电梯实际情况，一经投标即视为认可现场全部条件。
2.本项目年检所有费用全包、整改全包、取证全包，投标单位不得以任何理由追加费用。如产生电梯载荷试验、因特种设备检验规范更新需新增的专项整改而产生的费用不在本范围内，发生时费用另行结算。
3.中标单位需建立一对一项目负责人制度，全天对接院方后勤管理工作。
4.本招标文件最终解释权归本院所有。
招标单位：江油市传染病医院
日期：2026年10月12日
